## SQL Results
| TOTALPROBLEMID | DESCRIPTION | SITEID | ORGID | HASLD | CREATED_BY | CREATION_DATE | LAST_UPDATED_BY | LAST_UPDATE_DATE | TOTALSUMMARYID | LINENUM | EVENTNAME | EVENTDESC | ANALYSISDESC | TREATMENT | PROCESS | RECTIFICATION | REMARK | ROWSTAMP | TS_TYPE
1 | 40 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 6 |  | ＃1、2机风塔原填料耐腐蚀性能差，脱落的填料堵塞二次滤网，会造成冷却塔的冷却效果下降 |  | 进行＃1、2机风塔脱落填料、损坏的配水管、喷嘴更换工作 |  |  |  | 75806557
2 | 41 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 7 |  | 2014年11月运行中出现造成的真空突降现象，怀疑A小机低压封回汽管道在缸内部分有破裂的可能 |  | 利用停机处理 |  |  |  | 75806558
3 | 42 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 8 |  | ＃1、2机存在部分内漏阀门，使汽轮机热耗增加。 |  | 已制定检修计划，利用机组A、C修时处理 |  |  |  | 75806559
4 | 43 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 9 |  | 6kV公用段快切盘没有与等电位网相连接，用不小于50mm2铜线与等电位铜网相联接。 | [5 empty] | 75806560
5 | 44 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 10 |  | 电缆屏蔽层接地，一个接地点超过6根。利用检修机会，按照一个接地点不超过6根整改。 | [5 empty] | 75806561
6 | 45 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 11 |  | II汴开线路保护屏尾纤弯曲半径小于10cm。按照标准增大弯曲半径。 | [5 empty] | 75806562
7 | 46 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 12 |  | #1机组蓄电池间空调电源、检修电源箱没有外移。蓄电池间需综合治理，上部与电缆桥架隔离，地基沉降处理，电源外移，地面铺设防酸材料 | [5 empty] | 75806563
8 | 47 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 13 |  | #1、2机组快切装置闭锁逻辑存在缺陷，建议更换新型快切装置，避免由于快切不成功造成主机损坏。 | [5 empty] | 75806564
9 | 48 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 14 |  | 起重设备：虽然公司已对起重设备操作人员组织进行了培训取证工作，但由于使用部门管理工作不到位，不可避免的出现少数无证操作、甚至由于不正确使用导致设备损坏的现象。针对此现象，已通过技术监督预警通知单的形式下发至相关部门，对未认真整改者严格考核；另外，由于基建初期设计的原因，部分设备无法满足正常工作的需要或被迫违规使用，甚至存在人身伤害和设备损坏隐患，目前正采取申报公司小型技改项目的方式逐步进行完善。 | [5 empty] | 75806565
10 | 49 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 15 |  | 电梯：由于我公司暂无专职电梯司机，在监督对电梯的正确使用方面存在一定的盲区，对人为造成电梯损坏的现象无法及时发现和制止，特别体现在机组大、小修和技改时期，由于外来施工人员素质参差不齐，经常存在野蛮使用造成电梯损坏或被迫停止运行的现象。为了避免此类现象的频繁发生，目前采取在电梯集中使用期间由电梯维保人员长期蹲守的方式进行监督，并在第一时间处理故障，同时对野蛮使用的单位和个人加大考核力度，确保电梯正常运行。 | [5 empty] | 75806566
11 | 50 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 16 |  | #2机组#7、8轴承瓦振偏大，计划在2017年#2机组A修过程中处理。 | [5 empty] | 75806567
12 | 51 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 17 |  | 2、#1汽轮机#6轴承瓦振偏大，运行中加强检查必要的情况下进行配重处理。 | [5 empty] | 75806568
13 | 36 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 2 |  | 目前我公司从事电测仪表的人员，有1位同志都持有《计量检定员证》、《0.2级及以下变送器校验合格证》。将于2017年2月份到期。按照新要求需考取注册计量师证。联系技术中心准备落实。 | [5 empty] | 75806553
14 | 37 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 3 |  | 督促维护部尽快完成本年度#2机组压力容器安全阀在线校验工作 | [5 empty] | 75806554
15 | 38 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 4 |  | 压力容器检修人员证缺失。 | [5 empty] | 75806555
16 | 39 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 5 |  | ＃1机汽轮机2013年B修后性能试验测试热耗率为7657.61kJ/kW.h，较设计值偏大151.67kJ/kW.h，且B修时A、B低压缸揭缸检查发现叶顶封间隙较大，需重新镶嵌加工 |  | 015年计划对＃1机汽封系统进行改造。DAS汽封为东方汽轮机厂自主研制的先进性汽封，将汽封块两侧的高齿部分齿宽加厚，与轴的径向间隙略小于其它齿，确保密封性能，并采用铁素体类材料将其嵌入汽封块中，与转子摩擦时产生的热量小，不易弯轴，运行安全；根据汽封所在位置的蒸汽温度、压力等级选用合适的汽封型式相配合（DAS、铁素体浮动齿汽封、蜂窝汽封、接触汽封）,从而减少汽封漏汽，提高机组经济性 |  |  |  | 75806556
17 | 52 |  | KFFD | HNGS | 0 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | KFFDADMIN | 2017-03-11 14:26 | 88 | 1 |  | 对集团公司秋季安全检查发现的问题及电科院年度检查发现的问题对照整改计划，逐条跟踪落实。 | [5 empty] | 75806582

## SQL Statement
select * from TOTALPROBLEM