## 工作项目
序号 | KKS编码 | KKS编码名称 | 责任人工号 | 责任人姓名 | 责任班组 | 设备专业(必填) | 监督专业（必填） | 性质(下拉框选择) | 定期工作类型 | 标准分 | 工作项目 | 项目周期（周期具体到天，如每周周一，每月15日等） | 周期描述1 | 周期描述2 | 提前提醒时间(天) | 一级预警时间(小时) | 二级预警时间(小时) | 三级预警时间(小时) | 业务来源(下拉框选择) | 开始时间(文本格式) | 结束时间（文本格式） | 发电公司名称 | 所有数字相关内容均设置为文本格式
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 管理 |  |  | 统计本年励磁系统故障和所有事故强迫停机次数（删除） | 小时 | 0 | 1 | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 运行 |  |  | 查阅投退、切除记录（删除） | 小时 | 0 | 1 | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 管理 |  |  | 监督报表（删除） | 小时 | 0 | 1 | 5 | 72 | 48 | 24 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 管理 |  |  | 监督报表（删除） | 月 | 1 | 5 | 5 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3 | [6 empty] | 励磁 |  |  | 650 | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1 | [6 empty] | 励磁 |  |  | 100 |  |  |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1.1 |  |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 50 | 检查：发电机主辅励磁机及励磁变压器、功率整流装置、励磁调节器（包括PSS 功能的其他附加控制单元）、手动励磁控制单元、灭磁装置和转子过电压保护、起励、励磁专用电压互感器及电流互感器、励磁回路电缆、母线等设备的设计要符合有关规程规定及各种反措要求。 |  |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1.2 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 10 | 检查：励磁系统二次回路应采用屏蔽电缆；两套调节器的电压回路应分别取自PT不同的二次绕组。 | 年 | 1 | 12 | 0 | 216 | 192 | 168 | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1.3 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 10 | 检查：电缆夹层是否按要求敷设100mm2铜排并首尾连接。保护盘应与接地铜排联接。 | 年 | 1 | 12 | 0 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1.4 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 10 | 检查：功率整流装置的一个柜(支路)退出运行时应能满足发电机强励和1.1 倍额定励磁电流运行要求。 | 年 | 1 | 12 | 0 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1.5 |  |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 10 | 检查：励磁变设计容量是否满足强励要求，并考虑有10%以上的裕度，满足1.1倍额定短路电流试验的要求。 | 年 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.1.6 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 10 | 励磁调节器校验、回路传动 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 励磁调节器校验、回路传动 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.2 | [6 empty] | 励磁 |  |  | 200 | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.2.1 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 150 | 上报涉网保护定值，励磁系统总体传递函数框图、控制参数、励磁系统模型参数确认报告及PSS试验报告。 | 年 | 5 | 1 | 手动触发 | 72 | 48 | 240 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  |  | 建模及PSS试验（删除） | 年 | 5 | 1 | 180 | 72 | 48 | 240 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 进相试验 | 手动触发 |  |  | 手动触发 | 72 | 48 | 240 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 进相试验 | 手动触发 |  |  | 手动触发 | 72 | 48 | 240 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  |  | 励磁调节器定值校核 | 年 | 5 | 1 | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.2.2 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 50 | 核对励磁限制定值与保护定值的配合：低励限制应先于失磁保护动作；过励限制应先于发电机转子过负荷保护动作；定子过流限制应先于发电机定子过负荷保护配动作； V/Hz 限制应先于发电机和主变过激磁保护动作。 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  |  | 励磁限制定值、保护定值校核（删除） |  |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  |  | 励磁限制定值、保护定值校核（删除） |  |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3 | [6 empty] | 励磁 |  |  | 350 | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.1 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 发电运行部 | 励磁 | 运行 |  | 30 | 检查投退记录 | 机组启动后 |  |  | 手动触发 | 72 | 48 | 24 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 发电运行部 | 励磁 | 运行 |  |  | 检查投退记录 | 机组启动后 |  |  | 手动触发 | 72 | 48 | 24 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.2 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 运行 |  | 20 | 均流检查 | 月 | 1 | 5 | 3 | 72 | 48 | 24 | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 运行 |  |  | 励磁系统设备进行红外成像检查。 | 月 | 1 | 25 | 3 | 72 | 48 | 24 | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.3 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气一次 | 励磁 | 检修 |  | 20 | 清洗、更换滤网 | 月 | 1 | 8 | 3 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气一次 | 励磁 | 检修 |  |  |  | 月 | 1 | 8 | 3 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.4 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 20 | 电压核相 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 电压核相 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.5 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 20 | 检查：励磁盘柜的继电器、压板、试验端子、操作电源熔断器、端子排等应符合安全要求（包括名称、标志是否齐全、清晰）。 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 检查：励磁盘柜的继电器、压板、试验端子、操作电源熔断器、端子排等应符合安全要求（包括名称、标志是否齐全、清晰）。 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.6 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 20 | 检查：发电机进行过进相试验。 | 一次性工作计划 | [6 empty] | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 运行 |  |  | 检查：规程中有规定发电机进相深度和注意事项的相关内容。 | 一次性工作计划 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 监督+反措 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.7 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 管理 |  | 20 | 检查：班组有励磁设备定值单。 | 一次性工作计划 | [6 empty] | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.8 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 20 | 励磁调节器校验 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 励磁调节器校验 | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.9 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 60 | 检查试验报告 | 手动触发 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 检查试验报告 | 手动触发 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  |  | 检查试验结果（删除） | 改造后 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  |  | 检查试验技改（删除） | 改造后 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.10 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  | 25 | 检查试验报告（删除） | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 |  | 励磁 | 检修 |  |  | 检查试验报告（删除） | A、B修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.11 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 发电运行部 | 励磁 | 运行 |  | 25 | 检查：励磁小室防尘、防火和防小动物的措施完好；空调设备运转良好。 | 年 | 1 | 6 | 3 | 72 | 48 | 240 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.12 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 发电运行部 | 励磁 | 运行 |  | 20 | 检查：励磁调节柜一米内有明显的标示禁用对讲机。 | 年 | 1 | 12 | 0 | 72 | 48 | 240 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.13 | 10CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 20 | 检查：二次回路连接牢固、定期清扫没有灰尘、排列整齐、端子排没有松动；电缆屏蔽层两侧可靠接地。 | A、B、C修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
| 20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  |  | 检查：二次回路连接牢固、定期清扫没有灰尘、排列整齐、端子排没有松动；电缆屏蔽层两侧可靠接地。 | A、B、C修 |  |  | 手动触发 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司
3.3.14 | 10CUA01、20CUA01 |  |  |  | 设备维护部_电气二次班 | 电气二次 | 励磁 | 检修 |  | 30 | 励磁设备具有必需的备品备件；并满足存放环境的要求。 | 年 | 1 | 7 | 0 | 216 | 192 | 168 | 技术监督 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 平顶山发电分公司

## 工作内容
注意事项 | 无内容填写暂无，不可为空
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
励磁调节器校验、回路传动
励磁调节器校验、回路传动
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
励磁调节器定值校核
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
清洗、更换滤网
暂无
电压核相
电压核相
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
励磁调节器校验
励磁调节器校验
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无

## 工作准备
工作准备 | 无内容填写暂无，不可为空
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
二次回路图纸、绝缘工具、办理工作票
二次回路图纸、绝缘工具、办理工作票
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
上次定值单
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
办理工作票、准备干净的滤网
暂无
准备实验方案、仪表仪器
准备实验方案、仪表仪器
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
办理工作票、定值单、文件包、测试仪器
办理工作票、定值单、文件包、测试仪器
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无

## 注意事项
注意事项 | 无内容填写暂无，不可为空
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
防止误碰带电设备
防止误碰带电设备
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
防止误整定
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
防止误碰带电设备
暂无
防止误碰运行设备
防止误碰运行设备
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
防止人身充电
防止人身充电
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无

## 工作数据
数据名称 | 标准值 | 无内容填写暂无，不可为空
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无
暂无 | 暂无

## 人员信息
| 组织 | 员工工号 | 员工姓名 | 员工岗位 | 员工职务 |  | 组织 | 人员组编号 | 人员组名称 | 序号 | 人员编号 | 姓名 | 岗位
1 | PDSFD | PDSADMIN | 平顶山发电管理员 |  |  | 1 | PDSFD | ZYJSRY | 专业技术人员 | 1 | 00162131 | 任玛丽 | 财务部_财务预算
2 | PDSFD | 00162272 | 禹小强 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 2 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 6 | 00162285 | 刘志信 | 发电运行部_化学运行主值班员
3 | PDSFD | 00162273 | 焦明虎 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 3 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 1 | 00162272 | 禹小强 | 发电运行部_化学运行主值班员
4 | PDSFD | 00162274 | 田宇峰 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 4 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 5 | 00162276 | 潘东亭 | 发电运行部_化学运行主值班员
5 | PDSFD | 00162275 | 赵洪建 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 5 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 7 | 00162290 | 许密生 | 发电运行部_化学运行主值班员
6 | PDSFD | 00162276 | 潘东亭 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 6 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 2 | 00162273 | 焦明虎 | 发电运行部_化学运行主值班员
7 | PDSFD | 00162277 | 郭新丽 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 7 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 4 | 00162275 | 赵洪建 | 发电运行部_化学运行主值班员
8 | PDSFD | 00162278 | 余朝华 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 8 | PDSFD | PDS4 | 化学备用主值 | 3 | 00162274 | 田宇峰 | 发电运行部_化学运行主值班员
9 | PDSFD | 00162279 | 陈博 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 9 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 6 | 00162285 | 刘志信 | 发电运行部_化学运行主值班员
10 | PDSFD | 00162280 | 乔东伟 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 10 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 5 | 00162276 | 潘东亭 | 发电运行部_化学运行主值班员
11 | PDSFD | 00162281 | 刘平建 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 11 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 4 | 00162275 | 赵洪建 | 发电运行部_化学运行主值班员
12 | PDSFD | 00162282 | 李红玲 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 12 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 3 | 00162274 | 田宇峰 | 发电运行部_化学运行主值班员
13 | PDSFD | 00162283 | 王丽娜 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 13 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 2 | 00162273 | 焦明虎 | 发电运行部_化学运行主值班员
14 | PDSFD | 00162285 | 刘志信 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 14 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 1 | 00162272 | 禹小强 | 发电运行部_化学运行主值班员
15 | PDSFD | 00162286 | 杜洪峰 | 发电运行部_化学运行副值班员 |  | 15 | PDSFD | PDS3 | 化学运行主值 | 7 | 00162290 | 许密生 | 发电运行部_化学运行主值班员
16 | PDSFD | 00162287 | 徐金霞 | 发电运行部_脱硫脱硝运行管理 |  | 16 | PDSFD | PDSAJBFZ | 平顶山发电HSE部负责人 | 2 | 00162159 | 王红占 | HSE部_副主任
17 | PDSFD | 00162290 | 许密生 | 发电运行部_化学运行主值班员 |  | 17 | PDSFD | PDSAJBFZ | 平顶山发电HSE部负责人 | 3 | 00162157 | 李国民 | HSE部_主任/副主任
18 | PDSFD | 00162291 | 郭宏文 | 发电运行部_脱硫主值班员 |  | 18 | PDSFD | PDSAJBFZ | 平顶山发电HSE部负责人 | 1 | 00162143 | 赵利民 | HSE部_主任
19 | PDSFD | 00162292 | 刘旭伟 | 设备维护部_空压机班维护工 |  | 19 | PDSFD | PDSXXZG | 平顶山发电信息专工 | 2 | 00162119 | 孙绍辉 | 生产技术部_计算机信息管理
20 | PDSFD | 00162293 | 樊春茂 | 设备维护部_锅炉一班维护工 |  | 20 | PDSFD | PDSXXZG | 平顶山发电信息专工 | 3 | 00162117 | 薄航 | 生产技术部_计算机信息管理
21 | PDSFD | 00162294 | 刘海峰 | 发电运行部_脱硫副值班员 |  | 21 | PDSFD | PDSXXZG | 平顶山发电信息专工 | 1 | 00162118 | 翟利霞 | 生产技术部_计算机信息管理
22 | PDSFD | 00162295 | 王二东 | 发电运行部_脱硫主值班员 |  | 22 | PDSFD | PDSLCONE | 平顶山发电励磁管理一级专责 | 1 | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理
23 | PDSFD | 00162296 | 杨长剑 | 发电运行部_脱硫副值班员 |  | 23 | PDSFD | PDSLCTHR | 平顶山发电励磁管理三级专责 | 1 | 00162468 | 韩海洋 | 设备维护部_电气二次班班长
24 | PDSFD | 00162297 | 田小卫 | 设备维护部_热控二班维护工 |  | 24 | PDSFD | PDSLCTHR | 平顶山发电励磁管理三级专责 | 2 | 00162469 | 张大义 | 设备维护部_电气二次班技术员
25 | PDSFD | 00162298 | 李胜强 | 发电运行部_脱硫主值班员 |  | 25 | PDSFD | PDSLCTWO | 平顶山发电励磁管理二级专责 | 1 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
26 | PDSFD | 00162299 | 陈文生 | 物资采购部_仓储管理员 |  | 26 | PDSFD | PDSHXZG | 平顶山发电化学专工 | 1 | 00162184 | 王建中 | 发电运行部_化学运行管理
27 | PDSFD | 00162300 | 闫晋予 | 发电运行部_脱硫副值班员 |  | 27 | PDSFD | PDSHXONE | 平顶山发电化学监督一级专责 | 1 | 00162184 | 王建中 | 发电运行部_化学运行管理
28 | PDSFD | 00162301 | 冯国强 | 发电运行部_脱硫主值班员 |  | 28 | PDSFD | PDSHXTHR | 平顶山发电化学监督三级专责 | 1 | 00162262 | 徐向军 | 发电运行部_化学白班化验班长
29 | PDSFD | 00162302 | 王东勃 | 发电运行部_脱硫副值班员 |  | 29 | PDSFD | PDSHXTWO | 平顶山发电化学监督二级专责 | 1 | 00162387 | 陈建合 | 设备维护部_主任/副主任
30 | PDSFD | 00162303 | 葛元理 | 发电运行部_脱硫副值班员 |  | 30 | PDSFD | PDSGLONE | 平顶山发电压力容器一级专责 | 1 | 00162161 | 王体 | 生产技术部_消防设备管理
31 | PDSFD | 00162305 | 白永强 | 发电运行部_脱硫副值班员 |  | 31 | PDSFD | PDSGLTHR | 平顶山发电压力容器三级专责 | 6 | 00162434 | 贺爱军 | 设备维护部_锅炉二班副班长
32 | PDSFD | 00162307 | 黄志刚 | 设备维护部_锅炉二班维护工 |  | 32 | PDSFD | PDSGLTHR | 平顶山发电压力容器三级专责 | 5 | 00162428 | 槐干民 | 设备维护部_锅炉一班班长
33 | PDSFD | 00162308 | 宋光辰 | 发电运行部_除灰主值班员 |  | 33 | PDSFD | PDSGLTHR | 平顶山发电压力容器三级专责 | 4 | 00162405 | 陈涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工
34 | PDSFD | 00162310 | 焦向东 | 发电运行部_除灰主值班员 |  | 34 | PDSFD | PDSGLTHR | 平顶山发电压力容器三级专责 | 2 | 00162381 | 李宜波 | 生产技术部_锅炉点检员
35 | PDSFD | 00162311 | 程迎国 | 发电运行部_除灰主值班员 |  | 35 | PDSFD | PDSGLTHR | 平顶山发电压力容器三级专责 | 1 | 00162376 | 王海涛 | 生产技术部_汽机点检员
36 | PDSFD | 00162312 | 李自成 | 设备维护部_锅炉二班维护工 |  | 36 | PDSFD | PDSGLTHR | 平顶山发电压力容器三级专责 | 3 | 00162396 | 袁付中 | 设备维护部_汽机技术管理
37 | PDSFD | 00162313 | 谢黎生 | 发电运行部_除灰主值班员 |  | 37 | PDSFD | PDSGLTWO | 平顶山发电压力容器二级专责 | 1 | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长
38 | PDSFD | 00162314 | 崔鹏1 | 发电运行部_除灰主值班员 |  | 38 | PDSFD | PDSGLTWO | 平顶山发电压力容器二级专责 | 2 | 00162382 | 王志刚1 | 生产技术部_锅炉点检长
39 | PDSFD | 00162316 | 史勇 | 发电运行部_燃料运行主值班员 |  | 39 | PDSFD | PDSGLTWO | 平顶山发电压力容器二级专责 | 4 | 00162195 | 黄英涛 | 发电运行部_锅炉运行管理
40 | PDSFD | 00162317 | 卢现春 | 发电运行部_燃料运行主值班员 |  | 40 | PDSFD | PDSGLTWO | 平顶山发电压力容器二级专责 | 3 | 00162178 | 王磊 | 发电运行部_汽机运行管理
41 | PDSFD | 00162318 | 高云栋 | 发电运行部_燃料运行主值班员 |  | 41 | PDSFD | PDSTJZG | 平顶山发电土建专工 | 2 | 00163160 | 魏明巍 | 生技部_土建技术管理
42 | PDSFD | 00162319 | 李文化 | 发电运行部_燃料运行主值班员 |  | 42 | PDSFD | PDSTJZG | 平顶山发电土建专工 | 1 | 00842204 | 翟芳 | 生产技术部_土建技术管理
43 | PDSFD | 00162321 | 刘强 | 发电运行部_燃料运行主值班员 |  | 43 | PDSFD | PDSJDFGL | 平顶山发电技术监督分管领导 | 1 | 00162110 | 李国新 | 公司领导_副总/总工10万
44 | PDSFD | 00162325 | 蒋胜利 | 设备维护部_汽机二班维护工 |  | 44 | PDSFD | PDSJDFZR | 平顶山发电技术监督负责人 | 1 | 00162369 | 贾建超 | 筹建办_主任
45 | PDSFD | 00162326 | 王力1 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 45 | PDSFD | PDSXZONE | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理一级专责 | 2 | 00162382 | 王志刚1 | 生产技术部_锅炉点检长
46 | PDSFD | 00162327 | 石根岭 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 46 | PDSFD | PDSXZONE | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理一级专责 | 1 | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长
47 | PDSFD | 00162332 | 赵艳丽 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 47 | PDSFD | PDSXZTHR | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理三级专责 | 3 | 00162396 | 袁付中 | 设备维护部_汽机技术管理
48 | PDSFD | 00162337 | 杨鸿雁 | 设备维护部_锅炉二班维护工 |  | 48 | PDSFD | PDSXZTHR | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理三级专责 | 4 | 00162376 | 王海涛 | 生产技术部_汽机点检员
49 | PDSFD | 00162338 | 党建 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 49 | PDSFD | PDSXZTHR | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理三级专责 | 1 | 00162381 | 李宜波 | 生产技术部_锅炉点检员
50 | PDSFD | 00162344 | 汤智慧 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 50 | PDSFD | PDSXZTHR | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理三级专责 | 5 | 00162405 | 陈涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工
51 | PDSFD | 00162345 | 梁卫东 | 发电运行部_燃料运行主值班员 |  | 51 | PDSFD | PDSXZTHR | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理三级专责 | 2 | 00162383 | 许高兴 | 设备维护部_空压机班班长
52 | PDSFD | 00162347 | 任风丽 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 52 | PDSFD | PDSXZTWO | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理二级专责 | 2 | 00162195 | 黄英涛 | 发电运行部_锅炉运行管理
53 | PDSFD | 00162348 | 沈耀锋 | 物资采购部_仓储管理员 |  | 53 | PDSFD | PDSXZTWO | 平顶山发电汽轮机及旋转设备管理二级专责 | 1 | 00162178 | 王磊 | 发电运行部_汽机运行管理
54 | PDSFD | 00162349 | 牛朝勇 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 54 | PDSFD | PDSXFZG | 平顶山发电消防专工 | 1 | 00163341 | 刘政军 | 生技部_消防管理
55 | PDSFD | 00162350 | 王启安 | 发电运行部_燃料副值班员 |  | 55 | PDSFD | PDSRGONE | 平顶山发电热工监督一级专责 | 1 | 00162146 | 聂涛 | 生产技术部_热控技术管理
56 | PDSFD | 00162353 | 王川川 | 发电运行部_集控副值班员 |  | 56 | PDSFD | PDSRGTHR | 平顶山发电热工监督三级专责 | 1 | 00162495 | 寇江涛 | 设备维护部_副主任
57 | PDSFD | 00162354 | 闫爱晶 | 人力资源部_社会保险 |  | 57 | PDSFD | PDSRGTHR | 平顶山发电热工监督三级专责 | 2 | 00162496 | 关云龙 | 设备维护部_热控二班班长
58 | PDSFD | 00162355 | 陈坤 | 发电运行部_集控一级巡操员 |  | 58 | PDSFD | PDSRGTWO | 平顶山发电热工监督二级专责 | 1 | 00162479 | 孟春阳 | 生产技术部_热控技术管理
59 | PDSFD | 00162356 | 侯萌萌 | 设备维护部_热控一班维护工 |  | 59 | PDSFD | PDSRKZG | 平顶山发电热控专工 | 2 | 00162146 | 聂涛 | 生产技术部_热控技术管理
60 | PDSFD | 00162357 | 王海峰 | 发电运行部_集控副值班员 |  | 60 | PDSFD | PDSRKZG | 平顶山发电热控专工 | 1 | 00162479 | 孟春阳 | 生产技术部_热控技术管理
61 | PDSFD | 00162359 | 王腾飞 | 发电运行部_集控一级巡操员 |  | 61 | PDSFD | PDSRLZG | 平顶山发电燃料专工 | 1 | 00163154 | 张军 | 生技部_燃料技术管理
62 | PDSFD | 00162360 | 张桓恒 | 市场营销部_电力营销 |  | 62 | PDSFD | PDSZJBFZ | 平顶山发电燃料质量检验中心 | 4 | 00162368 | 陈斌 | 质检中心_副主任
63 | PDSFD | 00162361 | 陈雅芳 | 设备维护部_热控一班维护工 |  | 63 | PDSFD | PDSZJBFZ | 平顶山发电燃料质量检验中心 | 2 | 00162176 | 崔鹏 | 质检中心_副主任
64 | PDSFD | 00162362 | 汪洋 | 筹建办_集控二级巡操员 |  | 64 | PDSFD | PDSZJBFZ | 平顶山发电燃料质量检验中心 | 1 | 00162177 | 范晓辉 | 质检中心_副主任
65 | PDSFD | 00162363 | 李霄 | 生产技术部_综合管理 |  | 65 | PDSFD | PDSRLBFZ | 平顶山发电燃料部负责人 | 1 | 00162543 | 吕常亚 | 燃料部_副主任
66 | PDSFD | 00162366 | 吴三超 | 生产技术部_副主任 |  | 66 | PDSFD | PDSRLBFZ | 平顶山发电燃料部负责人 | 2 | 00162523 | 张峰 | 燃料部_副主任
67 | PDSFD | 00162367 | 王剑影 | 人力资源部_主任 |  | 67 | PDSFD | PDSRLBFZ | 平顶山发电燃料部负责人 | 3 | 00162520 | 王力 | 燃料部_总经理助理
68 | PDSFD | 00162368 | 陈斌 | 质检中心_副主任 |  | 68 | PDSFD | PDSTZTWO | 平顶山发电特种设二级专责 | 1 | 00162153 | 贺红阳 | HSE部_劳保用品主管
69 | PDSFD | 00162369 | 贾建超 | 筹建办_主任 |  | 69 | PDSFD | PDSTZONE | 平顶山发电特种设备一级专责 | 1 | 00162373 | 刘战胜 | 生产技术部_综合维护技术管理
70 | PDSFD | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理 |  | 70 | PDSFD | PDSTZTHR | 平顶山发电特种设备三级专责 | 1 | 00162511 | 边立建 | 设备维护部_综合维护班班长
71 | PDSFD | 00162371 | 田翠峰 | 生产技术部_副主任 |  | 71 | PDSFD | PDSHBZZ | 平顶山发电环保专责 | 1 | 00162372 | 高思光 | HSE部_环保管理
72 | PDSFD | 00162372 | 高思光 | HSE部_环保管理 |  | 72 | PDSFD | PDSHBZZ | 平顶山发电环保专责 | 2 | 00162163 | 李丹 | HSE部_环保管理
73 | PDSFD | 00162373 | 刘战胜 | 生产技术部_综合维护技术管理 |  | 73 | PDSFD | PDSHBTHR | 平顶山发电环保监督三级专责 | 1 | 00162397 | 张普田 | 设备维护部_化学维护班班长
74 | PDSFD | 00162374 | 刘锡森 | HSE部_安全监察 |  | 74 | PDSFD | PDSHBTWO | 平顶山发电环保监督二级专责 | 2 | 00162287 | 徐金霞 | 发电运行部_脱硫脱硝运行管理
75 | PDSFD | 00162376 | 王海涛 | 生产技术部_汽机点检员 |  | 75 | PDSFD | PDSHBTWO | 平顶山发电环保监督二级专责 | 1 | 00162372 | 高思光 | HSE部_环保管理
76 | PDSFD | 00162377 | 刘华成 | HSE部_安全监察 |  | 76 | PDSFD | PDSSJBFZ | 平顶山发电生技部负责人 | 2 | 00162366 | 吴三超 | 生产技术部_副主任
77 | PDSFD | 00162378 | 赵伟兵 | 生产技术部_汽机点检员 |  | 77 | PDSFD | PDSSJBFZ | 平顶山发电生技部负责人 | 3 | 00162144 | 胡雪梅 | 生产技术部_副主任
78 | PDSFD | 00162380 | 周林平 | 设备维护部_锅炉技术管理 |  | 78 | PDSFD | PDSSJBFZ | 平顶山发电生技部负责人 | 1 | 00162371 | 田翠峰 | 生产技术部_副主任
79 | PDSFD | 00162381 | 李宜波 | 生产技术部_锅炉点检员 |  | 79 | PDSFD | PDSDQZG | 平顶山发电电气专工 | 1 | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理
80 | PDSFD | 00162382 | 王志刚1 | 生产技术部_锅炉点检长 |  | 80 | PDSFD | PDSDCONE | 平顶山发电电测监督一级专责 | 1 | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理
81 | PDSFD | 00162383 | 许高兴 | 设备维护部_空压机班班长 |  | 81 | PDSFD | PDSDCTHR | 平顶山发电电测监督三级专责 | 1 | 00162470 | 刘媛 | 设备维护部_电气二次班主维护工
82 | PDSFD | 00162385 | 蒋红军 | 生产技术部_电气一次点检员 |  | 82 | PDSFD | PDSDCTWO | 平顶山发电电测监督二级专责 | 1 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
83 | PDSFD | 00162477 | 许军业 | 设备维护部_电气二次班维护工 |  | 83 | PDSFD | PDSDNONE | 平顶山发电电能质量监督一级专责 | 1 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
84 | PDSFD | 00162478 | 王德星 | 设备维护部_电气二次班主维护工 |  | 84 | PDSFD | PDSDNTHR | 平顶山发电电能质量监督三级专责 | 1 | 00162469 | 张大义 | 设备维护部_电气二次班技术员
85 | PDSFD | 00162479 | 孟春阳 | 生产技术部_热控技术管理 |  | 85 | PDSFD | PDSDNTWO | 平顶山发电电能质量监督二级专责 | 1 | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理
86 | PDSFD | 00162480 | 计程 | 物资采购部_物资管理 |  | 86 | PDSFD | PDSJYONE | 平顶山发电绝缘监督一级专责 | 1 | 00162151 | 张万军 | 生产技术部_电气一次点检长
87 | PDSFD | 00162481 | 李双喜 | 设备维护部_热控一班主维护工 |  | 87 | PDSFD | PDSJYTHR | 平顶山发电绝缘监督三级专责 | 1 | 00162453 | 林学成 | 设备维护部_电气一次班班长
88 | PDSFD | 00162482 | 党国新 | 设备维护部_热控一班主维护工 |  | 88 | PDSFD | PDSJYTHR | 平顶山发电绝缘监督三级专责 | 2 | 00162385 | 蒋红军 | 生产技术部_电气一次点检员
89 | PDSFD | 00162483 | 马毅梅 | 综合部_综合档案管理 |  | 89 | PDSFD | PDSJYTHR | 平顶山发电绝缘监督三级专责 | 3 | 00162386 | 刘正十 | 生产技术部_电气一次点检员
90 | PDSFD | 00162484 | 王素菲 | 设备维护部_热控一班主维护工 |  | 90 | PDSFD | PDSJYTWO | 平顶山发电绝缘监督二级专责 | 1 | 00162151 | 张万军 | 生产技术部_电气一次点检长
91 | PDSFD | 00162485 | 杨小勇 | 设备维护部_热控一班主维护工 |  | 91 | PDSFD | PDSJYTWO | 平顶山发电绝缘监督二级专责 | 2 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
92 | PDSFD | 00162486 | 耿彪 | 设备维护部_热控一班主维护工 |  | 92 | PDSFD | PDSJDONE | 平顶山发电继电监督一级专责 | 1 | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理
93 | PDSFD | 00162487 | 杨希国 | 设备维护部_热控一班主维护工 |  | 93 | PDSFD | PDSJDTHR | 平顶山发电继电监督三级专责 | 1 | 00162469 | 张大义 | 设备维护部_电气二次班技术员
94 | PDSFD | 00162492 | 郝帅旗 | 设备维护部_热控一班班长 |  | 94 | PDSFD | PDSJDTWO | 平顶山发电继电监督二级专责 | 1 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
95 | PDSFD | 00162494 | 刘小兵 | 设备维护部_热控一班技术员 |  | 95 | PDSFD | PDSZHBFZ | 平顶山发电综合部负责人 | 2 | 00162164 | 汪岩 | 综合部_主任/副主任
96 | PDSFD | 00162495 | 寇江涛 | 设备维护部_副主任 |  | 96 | PDSFD | PDSZHBFZ | 平顶山发电综合部负责人 | 1 | 00162116 | 吴峰 | 综合部_主任/副主任
97 | PDSFD | 00162496 | 关云龙 | 设备维护部_热控二班班长 |  | 97 | PDSFD | PDSTLZG | 平顶山发电脱硫专工 | 1 | 00163168 | 董明 | 生技部_脱硫技术管理
98 | PDSFD | 00162498 | 崔爱更 | 设备维护部_热控二班主维护工 |  | 98 | PDSFD | PDSJNZG | 平顶山发电节能专工 | 1 | 00163166 | 海沛 | 生技部_节能管理
99 | PDSFD | 00162499 | 党艳 | 设备维护部_热控二班主维护工 |  | 99 | PDSFD | PDSJNONE | 平顶山发电节能监督一级专责 | 1 | 00170105 | 崔燕君 | 计划经营部_指标管理
100 | PDSFD | 00162502 | 原爱忠 | 设备维护部_热控二班维护工 |  | 100 | PDSFD | PDSJNTHR | 平顶山发电节能监督三级专责 | 1 | 00162396 | 袁付中 | 设备维护部_汽机技术管理
101 | PDSFD | 00162503 | 王永梅 | 设备维护部_热控二班维护工 |  | 101 | PDSFD | PDSJNTHR | 平顶山发电节能监督三级专责 | 2 | 00162405 | 陈涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工
102 | PDSFD | 00162504 | 李珂 | 设备维护部_热控二班技术员 |  | 102 | PDSFD | PDSJNTHR | 平顶山发电节能监督三级专责 | 3 | 00162428 | 槐干民 | 设备维护部_锅炉一班班长
103 | PDSFD | 00162505 | 王宙 | 设备维护部_热控二班主维护工 |  | 103 | PDSFD | PDSJNTHR | 平顶山发电节能监督三级专责 | 4 | 00162429 | 赵魁 | 设备维护部_锅炉二班班长
104 | PDSFD | 00162507 | 张振宇 | 设备维护部_热控二班维护工 |  | 104 | PDSFD | PDSJNTHR | 平顶山发电节能监督三级专责 | 5 | 00162453 | 林学成 | 设备维护部_电气一次班班长
105 | PDSFD | 00162508 | 孙爱敏 | 设备维护部_热控二班维护工 |  | 105 | PDSFD | PDSJNTWO | 平顶山发电节能监督二级专责 | 5 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
106 | PDSFD | 00162509 | 刘艳娟 | 设备维护部_热控二班主维护工 |  | 106 | PDSFD | PDSJNTWO | 平顶山发电节能监督二级专责 | 1 | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长
107 | PDSFD | 00162511 | 边立建 | 设备维护部_综合维护班班长 |  | 107 | PDSFD | PDSJNTWO | 平顶山发电节能监督二级专责 | 2 | 00162178 | 王磊 | 发电运行部_汽机运行管理
108 | PDSFD | 00162512 | 杨永波 | 设备维护部_主起重工 |  | 108 | PDSFD | PDSJNTWO | 平顶山发电节能监督二级专责 | 4 | 00162195 | 黄英涛 | 发电运行部_锅炉运行管理
109 | PDSFD | 00162513 | 曹辉 | 设备维护部_主起重工 |  | 109 | PDSFD | PDSJNTWO | 平顶山发电节能监督二级专责 | 3 | 00162382 | 王志刚1 | 生产技术部_锅炉点检长
110 | PDSFD | 00162514 | 邓庆红 | 设备维护部_综合维护班技术员 |  | 110 | PDSFD | PDSJLZZ | 平顶山发电计量专责 | 1 | 00162590 | 桑应征 | 质检中心_燃料计量班计量班长
111 | PDSFD | 00162515 | 李俊标 | 设备维护部_综合维护班焊工 |  | 111 | PDSFD | PDSJLONE | 平顶山发电计量管理一级专责 | 1 | 00162146 | 聂涛 | 生产技术部_热控技术管理
112 | PDSFD | 00162516 | 张乐军 | 设备维护部_综合维护班焊工 |  | 112 | PDSFD | PDSJLTHR | 平顶山发电计量管理三级专责 | 1 | 00162495 | 寇江涛 | 设备维护部_副主任
113 | PDSFD | 00162517 | 郭志娟 | 设备维护部_电气二次班维护工 |  | 113 | PDSFD | PDSJLTHR | 平顶山发电计量管理三级专责 | 2 | 00162496 | 关云龙 | 设备维护部_热控二班班长
114 | PDSFD | 00162519 | 温鹏飞 | 生产技术部_脱硫脱硝点检员 |  | 114 | PDSFD | PDSJLTHR | 平顶山发电计量管理三级专责 | 3 | 00162470 | 刘媛 | 设备维护部_电气二次班主维护工
115 | PDSFD | 00162520 | 王力 | 燃料部_总经理助理 |  | 115 | PDSFD | PDSJLTWO | 平顶山发电计量管理二级专责 | 1 | 00162479 | 孟春阳 | 生产技术部_热控技术管理
116 | PDSFD | 00162521 | 宋山河 | 设备维护部_副主任 |  | 116 | PDSFD | PDSJLTWO | 平顶山发电计量管理二级专责 | 2 | 00162370 | 徐重霄 | 设备维护部_电气技术管理
117 | PDSFD | 00162523 | 张峰 | 燃料部_副主任 |  | 117 | PDSFD | PDSWHFZR | 平顶山发电设备维护部门负责人 | 2 | 00162367 | 王剑影 | 人力资源部_主任
118 | PDSFD | 00162525 | 盛勇超 | 燃料部_计划调运 |  | 118 | PDSFD | PDSWHFZR | 平顶山发电设备维护部门负责人 | 3 | 00162145 | 张少锋 | 设备维护部_副主任
119 | PDSFD | 00162530 | 侯顺彬 | 燃料部_驻矿监装 |  | 119 | PDSFD | PDSWHFZR | 平顶山发电设备维护部门负责人 | 1 | 00162154 | 曾勇 | 设备维护部_主任/副主任
120 | PDSFD | 00162533 | 屈琨 | 监察部_纪检 |  | 120 | PDSFD | PDSWHFZR | 平顶山发电设备维护部门负责人 | 4 | 00162521 | 宋山河 | 设备维护部_副主任
121 | PDSFD | 00162538 | 雷艳辉 | 燃料部_统计室组长 |  | 121 | PDSFD | PDSYXFZR | 平顶山发电运行部门负责人 | 4 | 00162542 | 贺奎 | 发电运行部_支部书记
122 | PDSFD | 00162386 | 刘正十 | 生产技术部_电气一次点检员 |  | 122 | PDSFD | PDSYXFZR | 平顶山发电运行部门负责人 | 1 | 00162189 | 夏宗跃 | 发电运行部_副主任
123 | PDSFD | 00162387 | 陈建合 | 设备维护部_主任/副主任 |  | 123 | PDSFD | PDSYXFZR | 平顶山发电运行部门负责人 | 2 | 00162181 | 李彦民 | 发电运行部_副主任
124 | PDSFD | 00162388 | 牛仲彬 | 生产技术部_化学点检员 |  | 124 | PDSFD | PDSYXFZR | 平顶山发电运行部门负责人 | 3 | 00162179 | 沈翔宇 | 发电运行部_副主任
125 | PDSFD | 00162389 | 许玉会 | 生产技术部_化学点检员 |  | 125 | PDSFD | PDSJSZG | 平顶山发电金属专工 | 1 | 00163172 | 曹艳萍 | 生技部_金属监督技术管理
126 | PDSFD | 00162390 | 郭军杰 | 生产技术部_燃料点检长 |  | 126 | PDSFD | PDSJSONE | 平顶山发电金属监督一级专责 | 1 | 00162161 | 王体 | 生产技术部_消防设备管理
127 | PDSFD | 00162391 | 刘延林 | 生产技术部_燃料点检员 |  | 127 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 6 | 00162396 | 袁付中 | 设备维护部_汽机技术管理
128 | PDSFD | 00162392 | 白炜 | 生产技术部_燃料点检员 |  | 128 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 8 | 00162453 | 林学成 | 设备维护部_电气一次班班长
129 | PDSFD | 00162393 | 孙耀伟 | 生产技术部_锅炉点检长 |  | 129 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 7 | 00162405 | 陈涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工
130 | PDSFD | 00162394 | 陈立有 | 生产技术部_脱硫脱硝点检员 |  | 130 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 4 | 00162429 | 赵魁 | 设备维护部_锅炉二班班长
131 | PDSFD | 00162395 | 闫洪献 | 设备维护部_空压机班主维护工 |  | 131 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 5 | 00162434 | 贺爱军 | 设备维护部_锅炉二班副班长
132 | PDSFD | 00162396 | 袁付中 | 设备维护部_汽机技术管理 |  | 132 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 1 | 00162376 | 王海涛 | 生产技术部_汽机点检员
133 | PDSFD | 00162397 | 张普田 | 设备维护部_化学维护班班长 |  | 133 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 3 | 00162428 | 槐干民 | 设备维护部_锅炉一班班长
134 | PDSFD | 00162399 | 冯国强1 | 设备维护部_汽机一班汽机班长 |  | 134 | PDSFD | PDSJSTHR | 平顶山发电金属监督三级专责 | 2 | 00162381 | 李宜波 | 生产技术部_锅炉点检员
135 | PDSFD | 00162400 | 吴建永 | 设备维护部_汽机二班主维护工 |  | 135 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 1 | 00162373 | 刘战胜 | 生产技术部_综合维护技术管理
136 | PDSFD | 00162401 | 何飞 | 设备维护部_汽机一班主维护工 |  | 136 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 6 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
137 | PDSFD | 00162402 | 张涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工 |  | 137 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 2 | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长
138 | PDSFD | 00162403 | 崔敬伟 | 设备维护部_汽机一班主维护工 |  | 138 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 5 | 00162195 | 黄英涛 | 发电运行部_锅炉运行管理
139 | PDSFD | 00162404 | 李保 | 设备维护部_汽机二班主维护工 |  | 139 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 4 | 00162382 | 王志刚1 | 生产技术部_锅炉点检长
140 | PDSFD | 00162405 | 陈涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工 |  | 140 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 3 | 00162178 | 王磊 | 发电运行部_汽机运行管理
141 | PDSFD | 00162406 | 刘秀红 | 设备维护部_化学维护班副班长 |  | 141 | PDSFD | PDSJSTWO | 平顶山发电金属监督二级专责 | 7 | 00162184 | 王建中 | 发电运行部_化学运行管理
142 | PDSFD | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长 |  | 142 | PDSFD | PDSGLZG | 平顶山发电锅炉专工 | 1 | 00163155 | 张金梅 | 生技部_锅炉技术管理
143 | PDSFD | 00162408 | 李斌1 | 设备维护部_汽机一班主维护工 |  | 143 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 1 | 00162117 | 薄航 | 生产技术部_计算机信息管理
144 | PDSFD | 00162410 | 郭立志 | 设备维护部_汽机一班主维护工 |  | 144 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 2 | 00162118 | 翟利霞 | 生产技术部_计算机信息管理
145 | PDSFD | 00162412 | 赵静 | 设备维护部_汽机一班维护工 |  | 145 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 3 | 00162119 | 孙绍辉 | 生产技术部_计算机信息管理
146 | PDSFD | 00162414 | 李福利 | 设备维护部_化学维护班维护工 |  | 146 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 4 | 00162120 | 刘静 | 生产技术部_计算机网络管理员
147 | PDSFD | 00162415 | 师敬涛 | 设备维护部_汽机二班主维护工 |  | 147 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 15 | 00162378 | 赵伟兵 | 生产技术部_汽机点检员
148 | PDSFD | 00162416 | 董红梅 | 设备维护部_化学维护班维护工 |  | 148 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 14 | 00162376 | 王海涛 | 生产技术部_汽机点检员
149 | PDSFD | 00162418 | 张彩娜 | 设备维护部_汽机二班维护工 |  | 149 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 12 | 00162373 | 刘战胜 | 生产技术部_综合维护技术管理
150 | PDSFD | 00162419 | 申琦 | 设备维护部_汽机二班主维护工 |  | 150 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 5 | 00162146 | 聂涛 | 生产技术部_热控技术管理
151 | PDSFD | 00162421 | 刘学生 | 设备维护部_化学维护班维护工 |  | 151 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 6 | 00162149 | 马明显 | 生产技术部_可靠性管理
152 | PDSFD | 00162423 | 李炜 | 设备维护部_化学维护班维护工 |  | 152 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 11 | 00162363 | 李霄 | 生产技术部_综合管理
153 | PDSFD | 00162424 | 赵英兵 | 设备维护部_汽机二班班长 |  | 153 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 7 | 00162151 | 张万军 | 生产技术部_电气一次点检长
154 | PDSFD | 00162426 | 庞世鹏 | 监察部_纪检 |  | 154 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 8 | 00162155 | 刘亚巍 | 生产技术部_综合管理
155 | PDSFD | 00162427 | 刘涛涛 | 设备维护部_汽机二班技术员 |  | 155 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 9 | 00162161 | 王体 | 生产技术部_消防设备管理
156 | PDSFD | 00162428 | 槐干民 | 设备维护部_锅炉一班班长 |  | 156 | PDSFD | PDSSJBZG | 平顶山生技部专工 | 10 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
157 | PDSFD | 00162429 | 赵魁 | 设备维护部_锅炉二班班长 |  | 157 | PDSFD | PDSSJBZR | 平顶山生技部主任 | 1 | 00162371 | 田翠峰 | 生产技术部_副主任
158 | PDSFD | 00162430 | 李烨 | 生产技术部_锅炉点检员 |  | 158 | PDSFD | PDSSJBZR | 平顶山生技部主任 | 2 | 00162366 | 吴三超 | 生产技术部_副主任
159 | PDSFD | 00162431 | 霍志伟 | 设备维护部_锅炉一班主维护工 |  | 159 | PDSFD | PDSSJBZR | 平顶山生技部主任 | 3 | 00162144 | 胡雪梅 | 生产技术部_副主任
160 | PDSFD | 00162432 | 刘振 | 设备维护部_锅炉二班主维护工 |  | 160 | PDSFD | YDJHRY | 月度计划总结人员组 | 1 | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长
161 | PDSFD | 00162433 | 王跃丽 | 设备维护部_锅炉二班主维护工 |  | 161 | PDSFD | PDS | 生技部电气一次 | 1 | 00162151 | 张万军 | 生产技术部_电气一次点检长
162 | PDSFD | 00162434 | 贺爱军 | 设备维护部_锅炉二班副班长 |  | 162 | PDSFD | PDS | 生技部电气一次 | 4 | 00162386 | 刘正十 | 生产技术部_电气一次点检员
163 | PDSFD | 00162435 | 刘建旺 | 设备维护部_锅炉一班副班长 |  | 163 | PDSFD | PDS | 生技部电气一次 | 2 | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
164 | PDSFD | 00162436 | 何修福 | 设备维护部_锅炉二班主维护工 |  | 164 | PDSFD | PDS | 生技部电气一次 | 3 | 00162385 | 蒋红军 | 生产技术部_电气一次点检员
165 | PDSFD | 00162437 | 廉朋朋 | 设备维护部_锅炉二班主维护工 |  | 165 | PDSFD | PDS1 | 电气一次班 | 1 | 00162453 | 林学成 | 设备维护部_电气一次班班长
166 | PDSFD | 00162438 | 蔡红兵 | 设备维护部_锅炉一班主维护工 |  | 166 | PDSFD | PDS1 | 电气一次班 | 2 | 00162457 | 齐郁东 | 设备维护部_电气一次班副班长
167 | PDSFD | 00162439 | 田维文 | 设备维护部_锅炉一班主维护工 |  | 167 | PDSFD | PDS2 | 电气二次班 | 3 | 00162471 | 杨光 | 设备维护部_电气二次班副班长
168 | PDSFD | 00162440 | 张军才 | 设备维护部_锅炉一班主维护工 |  | 168 | PDSFD | PDS2 | 电气二次班 | 2 | 00162469 | 张大义 | 设备维护部_电气二次班技术员
169 | PDSFD | 00162441 | 郭宏斌 | 设备维护部_空压机班主维护工 |  | 169 | PDSFD | PDS2 | 电气二次班 | 1 | 00162468 | 韩海洋 | 设备维护部_电气二次班班长
170 | PDSFD | 00162443 | 谢国安 | 设备维护部_锅炉一班主维护工 |  | 170 |  | PDSQJZG | 平顶山发电汽机专工 | 1 | 00162407 | 张骞 | 生产技术部_汽机点检长
171 | PDSFD | 00162444 | 张庆宏 | 设备维护部_空压机班主维护工 |  | 171 |  | PDSBMZR | 平顶山发电运行部门主任 | 2 | 00162189 | 夏宗跃 | 发电运行部_副主任
172 | PDSFD | 00162445 | 谢立华 | 设备维护部_空压机班主维护工 |  | 172 |  | PDSBMZR | 平顶山发电运行部门主任 | 3 | 00162181 | 李彦民 | 发电运行部_副主任
173 | PDSFD | 00162446 | 刘慧贞 | 设备维护部_锅炉二班主维护工 |  | 173 |  | PDSBMZR | 平顶山发电运行部门主任 | 4 | 00162179 | 沈翔宇 | 发电运行部_副主任
174 | PDSFD | 00162447 | 白志军 | 物资采购部_仓储管理组长 |  | 174 |  | PDSBMZR | 平顶山发电运行部门主任 | 1 | 00162192 | 杜洪利 | 发电运行部_副主任
175 | PDSFD | 00162448 | 田静1 | 设备维护部_锅炉一班维护工 |  | 175 |  | PDSAJBBM | 平顶山安监部部门主任 | 3 | 00162143 | 赵利民 | HSE部_主任
176 | PDSFD | 00162449 | 蒋宝江 | 设备维护部_锅炉一班维护工 |  | 176 |  | PDSAJBBM | 平顶山安监部部门主任 | 2 | 00162157 | 李国民 | HSE部_主任/副主任
177 | PDSFD | 00162450 | 刘爱琴 | 设备维护部_空压机班维护工 |  | 177 |  | PDSAJBBM | 平顶山安监部部门主任 | 1 | 00162159 | 王红占 | HSE部_副主任
178 | PDSFD | 00162451 | 茹纯洁 | 设备维护部_热控二班维护工 |  | 178 |  | PDSWHBBM | 平顶山维护部部门主任 | 1 | 00162154 | 曾勇 | 设备维护部_主任/副主任
179 | PDSFD | 00162452 | 霍振卿 | 设备维护部_锅炉二班维护工 |  | 179 |  | PDSWHBBM | 平顶山维护部部门主任 | 2 | 00162145 | 张少锋 | 设备维护部_副主任
180 | PDSFD | 00162453 | 林学成 | 设备维护部_电气一次班班长 |  | 180 |  | PDSWHBBM | 平顶山维护部部门主任 | 5 | 00162495 | 寇江涛 | 设备维护部_副主任
181 | PDSFD | 00162454 | 张绍勇 | HSE部_安全监察 |  | 181 |  | PDSWHBBM | 平顶山维护部部门主任 | 4 | 00162521 | 宋山河 | 设备维护部_副主任
182 | PDSFD | 00162455 | 时建平 | 设备维护部_电气一次班主维护工 |  | 182 |  | PDSWHBBM | 平顶山维护部部门主任 | 3 | 00162387 | 陈建合 | 设备维护部_主任/副主任
183 | PDSFD | 00162456 | 孔祥东 | 设备维护部_电气一次班主维护工
184 | PDSFD | 00162457 | 齐郁东 | 设备维护部_电气一次班副班长
185 | PDSFD | 00162458 | 尹原根 | 设备维护部_电气一次班主维护工
186 | PDSFD | 00162460 | 魏予龙 | 设备维护部_电气一次班主维护工
187 | PDSFD | 00162461 | 贾书彬 | 设备维护部_电气一次班维护工
188 | PDSFD | 00162462 | 吕向华 | 设备维护部_电气二次班维护工
189 | PDSFD | 00162463 | 胡杰 | 设备维护部_电气一次班主维护工
190 | PDSFD | 00162464 | 臧天日 | 设备维护部_电气一次班维护工
191 | PDSFD | 00162465 | 郑春霞 | 设备维护部_电气一次班维护工
192 | PDSFD | 00162468 | 韩海洋 | 设备维护部_电气二次班班长
193 | PDSFD | 00162469 | 张大义 | 设备维护部_电气二次班技术员
194 | PDSFD | 00162470 | 刘媛 | 设备维护部_电气二次班主维护工
195 | PDSFD | 00162471 | 杨光 | 设备维护部_电气二次班副班长
196 | PDSFD | 00162472 | 郭丰产 | 设备维护部_电气二次班维护工
197 | PDSFD | 00162473 | 周心宽 | 设备维护部_电气二次班维护工
198 | PDSFD | 00162474 | 姚晓阳 | 设备维护部_电气二次班主维护工
199 | PDSFD | 00162475 | 吕文杰 | 设备维护部_电气二次班主维护工
200 | PDSFD | 00162476 | 郭海成 | 政治工作部_群团管理
201 | PDSFD | 00085295 | 李想 | 设备维护部_电气二次班维护工
202 | PDSFD | 00162032 | 谭凯 | 公司领导_副总经理C(10万权限)
203 | PDSFD | 00162048 | 刘全山 | 公司领导_总经理
204 | PDSFD | 00162105 | 赵景阳 | 公司领导_副总经理B(10万权限)
205 | PDSFD | 00162108 | 禹贯省 | 公司领导_副总经理
206 | PDSFD | 00162109 | 王宜伟 | 扩建处领导_副主任
207 | PDSFD | 00162110 | 李国新 | 公司领导_副总/总工10万
208 | PDSFD | 00162111 | 罗娜 | 计划经营部_主任/副主任
209 | PDSFD | 00162114 | 王志鹏 | 综合部_办公事务
210 | PDSFD | 00162115 | 王开明 | 综合部_行政事务
211 | PDSFD | 00162116 | 吴峰 | 综合部_主任/副主任
212 | PDSFD | 00162117 | 薄航 | 生产技术部_计算机信息管理
213 | PDSFD | 00162118 | 翟利霞 | 生产技术部_计算机信息管理
214 | PDSFD | 00162119 | 孙绍辉 | 生产技术部_计算机信息管理
215 | PDSFD | 00162120 | 刘静 | 生产技术部_计算机网络管理员
216 | PDSFD | 00162123 | 徐向红 | 物资采购部_主任
217 | PDSFD | 00162125 | 郑晓燕 | 二期办公室_主任/副主任
218 | PDSFD | 00162126 | 王新伟 | 计划经营部_综合计划
219 | PDSFD | 00162127 | 赵森 | 物资采购部_合同管理
220 | PDSFD | 00162129 | 徐海强 | 物资采购部_物资管理
221 | PDSFD | 00162130 | 刘馨 | 财务部_副主任(主持工作)
222 | PDSFD | 00162131 | 任玛丽 | 财务部_财务预算
223 | PDSFD | 00162132 | 马冰 | 审计内控中心_财务审计
224 | PDSFD | 00162133 | 郭昭第 | 财务部_成本管理
225 | PDSFD | 00162134 | 黄贤达 | 财务部_副主任
226 | PDSFD | 00162135 | 许亚溪 | 财务部_会计报表
227 | PDSFD | 00162136 | 张长有 | 人力资源部_主任
228 | PDSFD | 00162137 | 杨志峰 | 人力资源部_主任/副主任
229 | PDSFD | 00162142 | 庞飞飞 | 发电运行部_化学运行副值班员
230 | PDSFD | 00162143 | 赵利民 | HSE部_主任
231 | PDSFD | 00162144 | 胡雪梅 | 生产技术部_副主任
232 | PDSFD | 00162145 | 张少锋 | 设备维护部_副主任
233 | PDSFD | 00162146 | 聂涛 | 生产技术部_热控技术管理
234 | PDSFD | 00162149 | 马明显 | 生产技术部_可靠性管理
235 | PDSFD | 00162151 | 张万军 | 生产技术部_电气一次点检长
236 | PDSFD | 00162153 | 贺红阳 | HSE部_劳保用品主管
237 | PDSFD | 00162154 | 曾勇 | 设备维护部_主任/副主任
238 | PDSFD | 00162155 | 刘亚巍 | 生产技术部_综合管理
239 | PDSFD | 00162156 | 王坤 | 政治工作部_主任
240 | PDSFD | 00162157 | 李国民 | HSE部_主任/副主任
241 | PDSFD | 00162158 | 刘跃伟 | HSE部_劳保用品主管
242 | PDSFD | 00162159 | 王红占 | HSE部_副主任
243 | PDSFD | 00162161 | 王体 | 生产技术部_消防设备管理
244 | PDSFD | 00162162 | 郭向英 | HSE部_安全监察
245 | PDSFD | 00162163 | 李丹 | HSE部_环保管理
246 | PDSFD | 00162164 | 汪岩 | 综合部_主任/副主任
247 | PDSFD | 00162166 | 梁成林 | 政治工作部_主任/副主任
248 | PDSFD | 00162168 | 鲁卫东 | 监察部_主任
249 | PDSFD | 00162176 | 崔鹏 | 质检中心_副主任
250 | PDSFD | 00162177 | 范晓辉 | 质检中心_副主任
251 | PDSFD | 00162178 | 王磊 | 发电运行部_汽机运行管理
252 | PDSFD | 00162179 | 沈翔宇 | 发电运行部_副主任
253 | PDSFD | 00162180 | 王彦领 | 生产技术部_电气一次点检长
254 | PDSFD | 00162181 | 李彦民 | 发电运行部_副主任
255 | PDSFD | 00162183 | 王俊杰 | 发电运行部_燃料运行管理
256 | PDSFD | 00162184 | 王建中 | 发电运行部_化学运行管理
257 | PDSFD | 00162185 | 匡璞 | 市场营销部_副主任
258 | PDSFD | 00162186 | 郭俊晟 | 筹建办_市场开发
259 | PDSFD | 00162187 | 胡述振 | 发电运行部_值长
260 | PDSFD | 00162189 | 夏宗跃 | 发电运行部_副主任
261 | PDSFD | 00162190 | 翁玉川 | 发电运行部_值长
262 | PDSFD | 00162191 | 张艳飞 | 发电运行部_值长
263 | PDSFD | 00162192 | 杜洪利 | 发电运行部_副主任
264 | PDSFD | 00162193 | 叶江海 | 发电运行部_副值长
265 | PDSFD | 00162194 | 夏汨罗 | 发电运行部_值长
266 | PDSFD | 00162195 | 黄英涛 | 发电运行部_锅炉运行管理
267 | PDSFD | 00162196 | 李帅 | 发电运行部_值长
268 | PDSFD | 00162199 | 蔡艳龙 | 发电运行部_主值班员
269 | PDSFD | 00162200 | 许飞 | 发电运行部_锅炉运行管理
270 | PDSFD | 00162201 | 赵世伟 | 发电运行部_主值班员
271 | PDSFD | 00162202 | 朱琳 | 发电运行部_汽机运行管理
272 | PDSFD | 00162203 | 李韬 | HSE部_安全监察
273 | PDSFD | 00162204 | 李志业 | 发电运行部_副值长
274 | PDSFD | 00162205 | 王志峰 | 发电运行部_电气运行管理
275 | PDSFD | 00162206 | 郭业晓 | 发电运行部_安全培训管理
276 | PDSFD | 00162207 | 王杰 | 发电运行部_电气运行管理
277 | PDSFD | 00162208 | 李鹏 | 发电运行部_集控副值班员
278 | PDSFD | 00162209 | 关新旭 | 发电运行部_集控副值班员
279 | PDSFD | 00162210 | 陈兰鹏 | 发电运行部_集控一级巡操员
280 | PDSFD | 00162212 | 刘嘉 | 发电运行部_主值班员
281 | PDSFD | 00162213 | 刘甲 | 发电运行部_主值班员
282 | PDSFD | 00162214 | 蒲江 | 发电运行部_主值班员
283 | PDSFD | 00162215 | 王伟锋 | 发电运行部_集控副值班员
284 | PDSFD | 00162216 | 高振世 | 发电运行部_集控副值班员
285 | PDSFD | 00162218 | 张升阳 | 发电运行部_集控副值班员
286 | PDSFD | 00162219 | 杨铁军 | 发电运行部_主值班员
287 | PDSFD | 00162220 | 刘嘉1 | 发电运行部_主值班员
288 | PDSFD | 00162222 | 赵广明 | 发电运行部_集控副值班员
289 | PDSFD | 00162223 | 王延哲 | 发电运行部_集控副值班员
290 | PDSFD | 00162225 | 刘晓欣 | 发电运行部_集控副值班员
291 | PDSFD | 00162227 | 王俊野 | 发电运行部_集控副值班员
292 | PDSFD | 00162229 | 曾永宽 | 发电运行部_主值班员
293 | PDSFD | 00162230 | 王丽丽 | 燃料部_统计
294 | PDSFD | 00162231 | 陈其亮 | 发电运行部_集控副值班员
295 | PDSFD | 00162233 | 李大庆 | 发电运行部_集控副值班员
296 | PDSFD | 00162234 | 虞强 | 发电运行部_集控一级巡操员
297 | PDSFD | 00162235 | 赵斌 | 发电运行部_集控一级巡操员
298 | PDSFD | 00162236 | 侯永波 | 发电运行部_集控副值班员
299 | PDSFD | 00162238 | 苗玉龙 | 发电运行部_集控副值班员
300 | PDSFD | 00162239 | 赵明伟 | 设备维护部_锅炉二班技术员
301 | PDSFD | 00162240 | 张超 | 设备维护部_汽机一班副班长
302 | PDSFD | 00162241 | 张朝培 | 发电运行部_集控副值班员
303 | PDSFD | 00162244 | 牛恒道 | 发电运行部_集控副值班员
304 | PDSFD | 00162245 | 张新礼 | 发电运行部_集控副值班员
305 | PDSFD | 00162246 | 李文杰 | 发电运行部_集控副值班员
306 | PDSFD | 00162248 | 张延恩 | 发电运行部_主值班员
307 | PDSFD | 00162249 | 范小勇 | 发电运行部_集控副值班员
308 | PDSFD | 00162250 | 郑秀广 | 发电运行部_集控副值班员
309 | PDSFD | 00162251 | 关洋 | 发电运行部_集控一级巡操员
310 | PDSFD | 00162252 | 郭超民 | 发电运行部_集控副值班员
311 | PDSFD | 00162253 | 许友鹏 | 发电运行部_集控一级巡操员
312 | PDSFD | 00162254 | 杨威 | 市场营销部_综合管理
313 | PDSFD | 00162255 | 翟鑫 | 发电运行部_集控副值班员
314 | PDSFD | 00162256 | 李晓明 | 发电运行部_集控副值班员
315 | PDSFD | 00162257 | 宋新武 | 发电运行部_集控副值班员
316 | PDSFD | 00162258 | 刘宁 | 发电运行部_集控一级巡操员
317 | PDSFD | 00162259 | 张海龙 | 发电运行部_集控副值班员
318 | PDSFD | 00162262 | 徐向军 | 发电运行部_化学白班化验班长
319 | PDSFD | 00162268 | 焦明 | 发电运行部_化学白班化验员
320 | PDSFD | 520004W006 | 王小军 | 设备维护部_维护工
321 | PDSFD | 520004W007 | 曹忠海 | 设备维护部_维护工
322 | PDSFD | 520004W008 | 胡焦军 | 设备维护部_维护工
323 | PDSFD | 520004W009 | 王强 | 设备维护部_维护工
324 | PDSFD | 520004W010 | 牛国平 | 设备维护部_维护工
325 | PDSFD | 520004W011 | 王永红 | 设备维护部_维护工
326 | PDSFD | 520004W012 | 张胜利 | 设备维护部_维护工
327 | PDSFD | 520004W014 | 郭德有 | 设备维护部_维护工
328 | PDSFD | 520004W015 | 史金忠 | 设备维护部_维护工
329 | PDSFD | 520004W016 | 张小伟 | 设备维护部_维护工
330 | PDSFD | 520004W018 | 郭玮 | 设备维护部_维护工
331 | PDSFD | 520004W019 | 张红旗 | 设备维护部_维护工
332 | PDSFD | 520004W020 | 王鹏 | 设备维护部_维护工
333 | PDSFD | 520004W021 | 姬忠明 | 设备维护部_维护工
334 | PDSFD | 520004W022 | 郭东英 | 设备维护部_维护工
335 | PDSFD | 520004W023 | 薛冰 | 设备维护部_维护工
336 | PDSFD | 520004W024 | 胡彦昌 | 设备维护部_维护工
337 | PDSFD | 520004W025 | 刘海军 | 设备维护部_维护工
338 | PDSFD | 520004W026 | 郭明 | 设备维护部_维护工
339 | PDSFD | 520004W027 | 冯景嵩 | 设备维护部_维护工
340 | PDSFD | 520004W028 | 郭立英 | 设备维护部_维护工
341 | PDSFD | 520004W029 | 胡工兵 | 设备维护部_维护工
342 | PDSFD | 520004W031 | 鲍磊 | 设备维护部_维护工
343 | PDSFD | 520004W032 | 刘超 | 设备维护部_维护工
344 | PDSFD | 520004W033 | 程应 | 设备维护部_维护工
345 | PDSFD | 520004W034 | 刘月娥 | 设备维护部_维护工
346 | PDSFD | 520004W035 | 王福明 | 设备维护部_维护工
347 | PDSFD | 520004W036 | 吴光磊 | 设备维护部_维护工
348 | PDSFD | 520004W037 | 李军 | 设备维护部_维护工
349 | PDSFD | 520004W038 | 任鸣 | 设备维护部_维护工
350 | PDSFD | 520004W042 | 边鹏 | 设备维护部_维护工
351 | PDSFD | 520004W043 | 李小勇 | 设备维护部_维护工
352 | PDSFD | 520004W045 | 王志伟 | 设备维护部_维护工
353 | PDSFD | 520004W046 | 张海林 | 设备维护部_维护工
354 | PDSFD | 520004W047 | 杨团 | 设备维护部_维护工
355 | PDSFD | 520004W048 | 朱青松 | 设备维护部_维护工
356 | PDSFD | 520004W049 | 顾俊伟 | 设备维护部_维护工
357 | PDSFD | 520004W050 | 姬忠亮 | 设备维护部_维护工
358 | PDSFD | 520004W052 | 侯平喜 | 设备维护部_维护工
359 | PDSFD | 520004W053 | 靳小静 | 设备维护部_维护工
360 | PDSFD | 520004W055 | 冯小利 | 设备维护部_维护工
361 | PDSFD | 520004W068 | 李玉明 | 设备维护部_维护工
362 | PDSFD | 520004W069 | 张麦根 | 设备维护部_维护工
363 | PDSFD | PDSGJADMIN | 平顶山发电关键用户
364 | PDSFD | LXY_PDSFD | 李小煜
365 | PDSFD | 520004W070 | 谢利平 | 设备维护部_维护工
366 | PDSFD | 520004W072 | 马秋梅 | 设备维护部_维护工
367 | PDSFD | 520004W075 | 王吉庆 | 设备维护部_维护工
368 | PDSFD | 520004W078 | 吕志军 | 设备维护部_维护工
369 | PDSFD | 520004W079 | 宋强 | 设备维护部_维护工
370 | PDSFD | 520004W080 | 梁伟锋 | 设备维护部_维护工
371 | PDSFD | 520004W081 | 李峰 | 设备维护部_维护工
372 | PDSFD | 520004W082 | 朱贺 | 设备维护部_维护工
373 | PDSFD | 520004W084 | 付朝杰 | 设备维护部_维护工
374 | PDSFD | 520004W085 | 赵小广 | 设备维护部_维护工
375 | PDSFD | 520004W086 | 高洪新 | 设备维护部_维护工
376 | PDSFD | 520004W087 | 康松强 | 设备维护部_维护工
377 | PDSFD | 520004W088 | 张红魁 | 设备维护部_维护工
378 | PDSFD | 520004W089 | 叶聪蕾 | 设备维护部_维护工
379 | PDSFD | 520004W090 | 普路迪 | 设备维护部_维护工
380 | PDSFD | 520004W091 | 秦亚洲 | 设备维护部_维护工
381 | PDSFD | 520004W092 | 岳新峰 | 设备维护部_维护工
382 | PDSFD | 520004W093 | 温广辉 | 设备维护部_维护工
383 | PDSFD | 520004W094 | 王栓 | 设备维护部_维护工
384 | PDSFD | 520004W095 | 刘勇志 | 设备维护部_维护工
385 | PDSFD | 520004W096 | 杜昂 | 设备维护部_维护工
386 | PDSFD | 520004W097 | 王青亮 | 设备维护部_维护工
387 | PDSFD | 520004W098 | 吕慎明 | 设备维护部_维护工
388 | PDSFD | 520004W099 | 杨自义 | 设备维护部_维护工
389 | PDSFD | 520004W100 | 樊广义 | 设备维护部_维护工
390 | PDSFD | 520004W101 | 魏战胜 | 设备维护部_维护工
391 | PDSFD | 520004W102 | 张谦 | 设备维护部_维护工
392 | PDSFD | 520004W103 | 韩巍 | 设备维护部_维护工
393 | PDSFD | 520004W104 | 董莉莉 | 设备维护部_维护工
394 | PDSFD | 520004W106 | 金罡 | 设备维护部_维护工
395 | PDSFD | 520004W107 | 赵东杰 | 设备维护部_维护工
396 | PDSFD | 520004W108 | 王科 | 设备维护部_维护工
397 | PDSFD | 520004W109 | 高建文 | 设备维护部_维护工
398 | PDSFD | 520004W110 | 张怀鹏 | 设备维护部_维护工
399 | PDSFD | 520004W111 | 刘坤洋 | 设备维护部_维护工
400 | PDSFD | 520004W112 | 冉俊安 | 设备维护部_维护工
401 | PDSFD | 520004W113 | 王山彦 | 设备维护部_维护工
402 | PDSFD | 520004W114 | 翟中跃 | 设备维护部_维护工
403 | PDSFD | 520004W115 | 黄文贺 | 设备维护部_维护工
404 | PDSFD | 520004W116 | 杨东彬 | 设备维护部_维护工
405 | PDSFD | 520004W117 | 许小展 | 设备维护部_维护工
406 | PDSFD | 520004W118 | 吕加进 | 设备维护部_维护工
407 | PDSFD | 520004W119 | 陈楠 | 设备维护部_维护工
408 | PDSFD | 520004W120 | 苏治勤 | 设备维护部_维护工
409 | PDSFD | 520004W122 | 蒋宇 | 设备维护部_维护工
410 | PDSFD | 520004W123 | 李永先 | 设备维护部_维护工
411 | PDSFD | 520004W124 | 张鹏 | 设备维护部_维护工
412 | PDSFD | 520004W126 | 樊鹏远 | 设备维护部_维护工
413 | PDSFD | 520004W128 | 杜纯龙 | 设备维护部_维护工
414 | PDSFD | 520004W129 | 李松雨 | 设备维护部_维护工
415 | PDSFD | 520004W133 | 李川 | 设备维护部_维护工
416 | PDSFD | 520004W136 | 王雪倩 | 设备维护部_维护工
417 | PDSFD | 520004W137 | 杨思远 | 设备维护部_维护工
418 | PDSFD | 520004W139 | 文安 | 设备维护部_维护工
419 | PDSFD | 520004W141 | 刘才国 | 设备维护部_维护工
420 | PDSFD | 520004W142 | 邓浩 | 设备维护部_维护工
421 | PDSFD | 520004W143 | 李武斌 | 设备维护部_维护工
422 | PDSFD | 520004W144 | 王军 | 设备维护部_维护工
423 | PDSFD | 520004W145 | 邹政淑 | 设备维护部_维护工
424 | PDSFD | 520004W146 | 张保振 | 设备维护部_维护工
425 | PDSFD | 520004W148 | 李志应 | 设备维护部_维护工
426 | PDSFD | 520004W149 | 刘崇彬 | 设备维护部_维护工
427 | PDSFD | 520004W150 | 郑小喜 | 设备维护部_维护工
428 | PDSFD | 520004W151 | 柏强 | 设备维护部_维护工
429 | PDSFD | 520004W152 | 刘荣欣 | 设备维护部_维护工
430 | PDSFD | 520004W153 | 乔璐 | 设备维护部_维护工
431 | PDSFD | 520004W154 | 潘民义 | 设备维护部_维护工
432 | PDSFD | 520004W157 | 张宇秦 | 生产技术部_土建技术管理
433 | PDSFD | 520004W286 | 李明星 | 设备维护部_汽机二班维护工
434 | PDSFD | 520004W287 | 杨廷干 | 设备维护部_汽机二班维护工
435 | PDSFD | 520004W288 | 王银磊 | 设备维护部_汽机二班维护工
436 | PDSFD | 520004W289 | 赵广军 | 设备维护部_汽机二班维护工
437 | PDSFD | 520004W290 | 焦建宏 | 设备维护部_汽机二班维护工
438 | PDSFD | 520004W292 | 刘志新 | 设备维护部_汽机二班维护工
439 | PDSFD | 520004W293 | 武鸿飞 | 设备维护部_汽机二班维护工
440 | PDSFD | 520004W294 | 韩跃昌 | 设备维护部_汽机二班维护工
441 | PDSFD | 520004W295 | 沈秋林 | 设备维护部_汽机二班维护工
442 | PDSFD | 520004W296 | 郭现潮 | 设备维护部_汽机二班维护工
443 | PDSFD | 520004W298 | 韩余良 | 设备维护部_汽机二班维护工
444 | PDSFD | 520004W299 | 金志军 | 设备维护部_汽机二班维护工
445 | PDSFD | 520004W300 | 智鹏飞 | 设备维护部_汽机二班维护工
446 | PDSFD | 520004W301 | 丁鑫 | 设备维护部_锅炉二班维护工
447 | PDSFD | 520004W302 | 崔云亚 | 设备维护部_锅炉二班维护工
448 | PDSFD | 520013W019 | 检修公司 - 邢玉林 | 设备维护部机务一班维护工
449 | PDSFD | 520013W020 | 伏红刚, | 设备维护部机务一班维护工
450 | PDSFD | 520013W022 | 吕建方 | 设备维护部机务一班维护工
451 | PDSFD | 520013W023 | 原涛 | 设备维护部机务一班维护工
452 | PDSFD | 520013W024 | 赵新平, | 设备维护部机务一班维护工
453 | PDSFD | 520013W026 | 耿东先, | 设备维护部机务一班维护工
454 | PDSFD | 520013W027 | 傅海林 | 设备维护部机务一班维护工
455 | PDSFD | 520013W029 | 张继荣 | 设备维护部电气一班维护工
456 | PDSFD | 520013W030 | 赵学良 | 设备维护部电气一班维护工
457 | PDSFD | 520013W032 | 李宇庆 | 设备维护部电气一班维护工
458 | PDSFD | 520013W033 | 袁玉军 | 设备维护部机务一班维护工
459 | PDSFD | 520013W034 | 徐路, | 设备维护部机务二班维护工
460 | PDSFD | 520013W035 | 程宏生, | 设备维护部电气二班维护工
461 | PDSFD | 520013W050 | 张习乐 | 设备维护部机务一班维护工
462 | PDSFD | 520013W060 | 马国舜 | 设备维护部电气一班维护工
463 | PDSFD | 520013W061 | 高红艳 | 设备维护部电气一班维护工
464 | PDSFD | 520013W062 | 李军号, | 设备维护部电气一班维护工
465 | PDSFD | 520013W064 | 王志方 | 设备维护部电气一班维护工
466 | PDSFD | 520013W065 | 张礼云, | 设备维护部电气一班维护工
467 | PDSFD | 520013W075 | 检修公司 - 丁先森 | 设备维护部机务一班维护工
468 | PDSFD | 520013W076 | 检修公司 - 赵杰 | 设备维护部机务一班维护工
469 | PDSFD | 520013W077 | 检修公司 - 赵晨 | 设备维护部机务一班维护工
470 | PDSFD | 520013W078 | 检修公司 - 罗慧彬 | 设备维护部机务一班维护工
471 | PDSFD | 520013W079 | 检修公司 - 牛建华 | 设备维护部机务一班维护工
472 | PDSFD | 520013W080 | 检修公司 - 海艇 | 设备维护部机务一班维护工
473 | PDSFD | 520013W081 | 检修公司 - 余跃祥 | 设备维护部机务一班维护工
474 | PDSFD | 520013W082 | 检修公司 - 岳绍明 | 设备维护部机务一班维护工
475 | PDSFD | 520013W087 | 郑州丰元 - 李长波 | 设备维护部机务一班维护工
476 | PDSFD | 520013W088 | 郑州丰元 - 张继周 | 设备维护部机务一班维护工
477 | PDSFD | 520013W089 | 郑州丰元 - 张育三 | 设备维护部机务一班维护工
478 | PDSFD | 520013W091 | 郑州丰元 - 陈文博 | 设备维护部机务一班维护工
479 | PDSFD | 520013W093 | 郭庆 | 设备维护部电气二班维护工
480 | PDSFD | 520013W098 | 郑州丰元 - 王英杰 | 设备维护部电气二班维护工
481 | PDSFD | 520013W099 | 郑州丰元 - 孙宏伟 | 设备维护部电气二班维护工
482 | PDSFD | 520013W100 | 郑州丰元 - 赵磊 | 设备维护部电气二班维护工
483 | PDSFD | 520013W101 | 许明双 | 设备维护部电气二班维护工
484 | PDSFD | 00162541 | 张松涛 | 计划财务部(计划)_主任/副主任
485 | PDSFD | 00162542 | 贺奎 | 发电运行部_支部书记
486 | PDSFD | 00162543 | 吕常亚 | 燃料部_副主任
487 | PDSFD | 00162544 | 李艳丽 | 质检中心_质量监督
488 | PDSFD | 00162546 | 林松 | 财务部_资金管理
489 | PDSFD | 00162547 | 任辉 | 质检中心_统计
490 | PDSFD | 00162548 | 郝秉迎 | 质检中心_采制样班采制样班长
491 | PDSFD | 00162549 | 徐亮 | 发电运行部_燃料副值班员
492 | PDSFD | 00162550 | 廉小波 | 发电运行部_燃料副值班员
493 | PDSFD | 00162552 | 徐耀东 | 质检中心_采制样班采制样班长
494 | PDSFD | 00162553 | 郭范信 | 发电运行部_燃料副值班员
495 | PDSFD | 00162554 | 姚军峰 | 质检中心_燃料计量员
496 | PDSFD | 00162556 | 高洪川 | 发电运行部_燃料副值班员
497 | PDSFD | 00162557 | 尤国团 | 发电运行部_燃料副值班员
498 | PDSFD | 00162558 | 浮有山 | 发电运行部_燃料副值班员
499 | PDSFD | 00162559 | 米有山 | 发电运行部_燃料副值班员
500 | PDSFD | 00162562 | 刘晓峰 | 发电运行部_燃料副值班员
501 | PDSFD | 00162564 | 高源 | 政治工作部_党群管理
502 | PDSFD | 00162565 | 郭士杰 | 质检中心_采制样班采制样班长
503 | PDSFD | 00162566 | 娄建军 | 发电运行部_燃料副值班员
504 | PDSFD | 00162568 | 张伟 | 发电运行部_燃料副值班员
505 | PDSFD | 00162569 | 陈炳会 | 发电运行部_燃料副值班员
506 | PDSFD | 00162572 | 冀松浩 | 物资采购部_仓储管理员
507 | PDSFD | 00162573 | 邱玉苏 | 发电运行部_燃料副值班员
508 | PDSFD | 00162578 | 董俊伟 | 质检中心_采制样班采制样班长
509 | PDSFD | 00162579 | 尹严正 | 发电运行部_燃料副值班员
510 | PDSFD | 00162582 | 高致远 | 质检中心_采制样班采制样班长
511 | PDSFD | 00162583 | 徐燕 | 质检中心_燃料化验班化验班长
512 | PDSFD | 00162590 | 桑应征 | 质检中心_燃料计量班计量班长
513 | PDSFD | 00162591 | 王志红 | 质检中心_燃料计量班计量员
514 | PDSFD | 00162592 | 杨巧平 | 质检中心_燃料计量班计量员
515 | PDSFD | 00162594 | 王晋予 | 质检中心_燃料计量班计量员
516 | PDSFD | 00162595 | 孔保玲 | 质检中心_燃料计量班计量员
517 | PDSFD | 00162596 | 樊金玲 | 质检中心_燃料计量班计量员
518 | PDSFD | 00162597 | 陈小利 | 质检中心_燃料计量班计量员
519 | PDSFD | 00162598 | 周丽娜 | 质检中心_燃料计量班计量员
520 | PDSFD | 00162599 | 高同玲 | 质检中心_燃料计量班计量员
521 | PDSFD | 00162600 | 王玲霞 | 质检中心_燃料计量班计量员
522 | PDSFD | 00162601 | 关丽平 | 质检中心_燃料计量班计量员
523 | PDSFD | 00162603 | 王志刚 | 二期办公室_主任/副主任
524 | PDSFD | 00162604 | 李勇 | 扩建项目部_前期工作
525 | PDSFD | 00163102 | 孔辉 | 公司领导_副总经理
526 | PDSFD | 00163106 | 郭景博 | 公司领导_工会主席
527 | PDSFD | 00166149 | 王国庆 | 综合部主任
528 | PDSFD | 00170105 | 崔燕君 | 计划经营部_指标管理
529 | PDSFD | 00175231 | 王峰 | 设备维护部_锅炉技术管理
530 | PDSFD | 00176704 | 刘正强 | 公司领导_副总/总工10万
531 | PDSFD | 00697579 | 王锦锦 | 综合部_机要文书
532 | PDSFD | 00697580 | 李智 | 设备维护部_电气一次班维护工
533 | PDSFD | 00842197 | 许方平 | 设备维护部_锅炉一班维护工
534 | PDSFD | 00842204 | 翟芳 | 生产技术部_土建技术管理
535 | PDSFD | 00842206 | 陈连举 | 发电运行部_集控一级巡操员
536 | PDSFD | 00842207 | 赵晶晶 | 设备维护部_热控二班维护工
537 | PDSFD | 00842208 | 范亚超 | 发电运行部_集控副值班员
538 | PDSFD | 00842210 | 孙浩然 | 设备维护部_热控二班维护工
539 | PDSFD | 00842211 | 介晓晓 | 计划经营部_概预算管理
540 | PDSFD | 00842213 | 闫超 | 发电运行部_集控二级巡操员
541 | PDSFD | 00842214 | 苏浩 | 发电运行部_集控一级巡操员
542 | PDSFD | 00842215 | 杨峥 | 发电运行部_集控一级巡操员
543 | PDSFD | 00845055 | 魏阿林 | 发电运行部_集控二级巡操员
544 | PDSFD | 00851599 | 张帆 | 人力资源部_教育培训
545 | PDSFD | 00852536 | 李晨龙 | 设备维护部_电气一次班维护工
546 | PDSFD | 00852985 | 班庆普 | 设备维护部_汽机二班技术员
547 | PDSFD | 00852986 | 段家鹏 | 设备维护部_热控二班维护工
548 | PDSFD | 00852987 | 黄玉琴 | 发电运行部_集控二级巡操员
549 | PDSFD | 00852988 | 彭文杰 | 财务部_税务管理/出纳
550 | PDSFD | 00852989 | 王方宇 | 发电运行部_集控二级巡操员
551 | PDSFD | 00852990 | 孙家妮 | 发电运行部_集控二级巡操员
552 | PDSFD | 00852991 | 王彭真 | 发电运行部_集控二级巡操员
553 | PDSFD | 00852992 | 王喜阁 | 发电运行部_集控二级巡操员
554 | PDSFD | 00852993 | 王啸天 | 发电运行部_集控二级巡操员
555 | PDSFD | 00852994 | 魏一鹏 | 发电运行部_集控二级巡操员
556 | PDSFD | 00852995 | 于明辉 | 设备维护部_热控一班维护工
557 | PDSFD | 00852996 | 原利娜 | 发电运行部_集控二级巡操员
558 | PDSFD | 00852997 | 张晓霖 | 发电运行部_集控二级巡操员
559 | PDSFD | 00852998 | 赵楠 | 发电运行部_集控二级巡操员
560 | PDSFD | 00871045 | 王学彩 | 设备维护部_化学维护班维护工
561 | PDSFD | 520004W001 | 王海昌 | 设备维护部_维护工
562 | PDSFD | 520004W002 | 张明辉 | 设备维护部_维护工
563 | PDSFD | 520004W004 | 吕都战 | 设备维护部_维护工
564 | PDSFD | 520004W005 | 李存海 | 设备维护部_维护工